- 技术服务问题答疑

- --计数器、频率转速表、时间继电器部分

- 选型

  - 计数器产品选型

- 问：计数器、频率转速仪表如何选型？

- 答：常规仪表，主要有以下几方面的选型注意事项：

- 外形、安装尺寸及固定方式：

- 常见的盘装表尺寸有36*72（开孔33*68）、48*48（开孔45*45）、48*96（开孔45*92）、72*72（开孔68*68）、96*96（开孔92*92）；

- 固定方式有盘面开孔固定和导轨安装固定。

- 仪表工作的供电电源；

- 常见的仪表供电电源有开关电源AC/DC100-240V，变压器电源AC220V，可订做成DC 24V，DC48V，DC 12V，DC 10-30V等。

- 输出；

- 输出一般为继电器输出或晶体管输出，常用的为继电器输出，选型时主要需区别几路输出，一路或两路还是多路；

- 显示位数

- 仪表显示位数，一般为6位显示，也有4位，5位显示的仪表。

- 变送输出；

- 变送输出一般将仪表作为模拟信号转数字变送器使用，变送输出常见的有电流4-20mA,电压0-10V，电压0-5V（1-5V）等。

- 通信；

- 仪表支持RS485通信接口，Modbus-RTU通信协议。

  - 特殊要求选型

- 问：选型手册上可选的功能没有需要的功能，如何选型？

- 答：没有在选型手册上的可选功能，将视为特殊需求，需与我公司联系沟通，特殊订做。将会在型号后面加上特殊订制后缀，以示区分。一般常见的特殊需求有电源部分、输入输出部分和功能使用部分。

- 安装

- 问：仪表如何安装？

- 答：根据仪表外形可分为盘面开孔安装和导轨安装。盘面开孔安装需根据仪表的外观尺寸给定的数据开孔，如外形尺寸为72*72的仪表，开孔尺寸为68*68，需要在盘面开出68*68mm的方形孔，将仪表嵌入孔中，然后找到仪表包装附件进行固定。导轨安装支持标准的35mmDIN导轨。安装时只需将产品底座卡入导轨中即可固定。

- 接线

- 问：仪表如何接线？

- 答：下面通过图片示例介绍仪表各接线符号的含义。

CI系列计数器接线标识

脉冲信号输入：INA，INB

辅助电源输出

RS485通信

复位

第一路输出

批次输出

仪表供电：

第二路输出

批次复位

暂停

  - 信号输入

    - INA，INB是两路脉冲信号输入端；+12V，GND为辅助外供电源。

  - 复位、暂停：当NPN输入时，RESET与GND短接复位，PAUSE与GND短接暂停，BATCH与GND短接批次复位。当PNP输入时，RESET与+12V短接复位，PAUSE与+12V短接暂停，BATCH与+12V短接批次复位。

  - 输出：输出一般为继电器报警输出，COM公共端，NO常开，NC常闭。

  - 变送输出

- 当需要将仪表显示值做为变送器对外传送时，需要用到变送输出功能。常用的变送输出为电流4-20mA输出，也有0-10V输出等。

  - 通信接口

- 仪表只支持RS485通信接口，A+为发送端，B-为接收端，COM为公共接地端。

- 菜单调试

  - 问：如何进入菜单，如何调整设置参数？

- 答：我公司温控表各系列操作方法基本相同。长按“SET”键3秒可进入菜单；短按“SET”键可切换菜单；短按“＜”左移键可闪动菜单，短按“∨”“∧”加减键可修改菜单；再短按“SET”键确认保存参数。

  - 问：如何调整设定值？

- 答：仪表通电，第一排为测量值，第二排为设定值，可以修改设定值，设定值1用PS1表示，设定值2用PS2表示。先短按“＜”左移键闪动第二排第一位数字，此时PS1指示灯亮，表示修改PS1的值，再短按“∨”“∧”加减键可修改，短按“＜”进行移位。最后短按“SET”键确认保存。

- 功能使用

  - 问：数值不计数，如何处理？

- 答:主要有以下几种原因：(1)信号输入接线不对；(2)输入方式设置不对；(3)NPN，PNP模式不对或存在复位信号输入。

  - 问：比率系数的计算公式是什么？

- 答：计数器，计米器，计长度仪表等比率系数P=周长/脉冲数。周长为滚轮的周长；脉冲数为传感器或编码器在滚轮转一圈产生的脉冲数量。

- 转速表的比率系数P=1/60秒*脉冲数，单位是RPM（转/分）。

- 线速度的比率系数P=周长/脉冲数*60秒，单位是M/Min（米/分）。其中周长要将单位换算为米。

  - 测量长度不准，或转速不对，或线速度不准，如何处理？

- 答：主要有以下几种原因：(1)比率系数计算不准确或设置错误。(2)设备机械结构误差大或电气传动机构有缺陷。(3)设备运行时，产品存在张力或弹性伸缩，导致计长度不准确。(4)传感器码轮接触面打滑。(5)传感器或码轮安装位置不正确。

  - 问：显示值无规律跳变是何原因？

- 答：主要有以下几种原因：(1)传感器接线处松动或传感器感应位置偏离；（2）传感器外保护金属编织线与内部导线短路；(3)仪表受到震动、噪声、磁场等干扰产生此故障。解决办法：使信号输入端远离动力线或感性负载，不要与动力线平行架设，应适当接地、屏蔽等。(4)输入方式选择有误。

  - 问：怎么使用输入、输出功能？

- 答：计数器的逻辑输入与逻辑输出存在着很强的相互关系，初次接触计数器的电气工程师，需仔细阅读产品说明书；非电气专业人士，不建议对此部分内容进行了解，有具体问题请与我公司相差技术人员联系或咨询专业人员：

- 输入功能：分加计数（U），减计数（D），加减-A计数（UD-A），加减-B计数（UD-B），加减-C计数（UD-C）等，共5种输入方式。

- 输出功能，共12种逻辑输出方式。常用的有R、C、N、F等，其中使用最多的为R和C两种。R方式（出厂设置）为当计数值到设定值后计数值保持，并与输出一直延时到设定时间后，显示值和输出自动复位，进入下一个自动徇环。C方式为当计数值到设定值后计数值自动回零并重新计数，输出一直延时到设定时间后，输出自动复位并进入下一个徇环。此两个方式都可应用于自动计数并控制的自动化设备场合。

  - 怎么使用变送输出功能？

- 答：使用温控表的变送功能，需要调整两个方面的参数，第一个是将输出方式改为变送输出，第二个是将变送范围上下限进行设置，BRL对应设置下限范围，BRH对应设置上限范围。如变送输出4-20mA对应显示0-400，BRL=0，BRH=400。

- 到达时间后如何设置仪表自动复位或手动复位？

- 答：仪表内部菜单中‘OUT’这个菜单是设置输出方式，可以通过修改这个菜单实现自动复位、手动复位、到达设定值后继续向上累计等方式。最常用的4种方式：F、N、C、R,分别代表：F：到达设定值后继续向上累计直到仪表显示最大值。N：到达设定时间后仪表输出，显示值停止在设定值需手动复位清零重新开始。C：到达设定值后会立即复位重新开始计时，计时的过程中输出依然持续（直到延时输出时间到达后停止输出）。R：到达设定值后仪表输出，直到延时输出时间到达后停止输出与自动复位重新开始计时。

- 通信使用：详见通信问题答疑。

- 常见故障

  - 仪表显示乱码（不能识别的符号）或显示菜单符号：

- 原因：1.显示笔段缺画；2. 按键被按下或按键失灵；3.人为误操作；4.强电磁干扰引起仪表无法正常工作。5、接线接错，主要检查传感器的接线。如果因传感器所导致仪表的馈电电源短路也会发生仪表乱码，显示不正常甚至不亮。

- 其它问题

  - 通电无显示或通电显示闪烁

原因：1.无电源供电或供电功率不足；2.接线错误或接线端子接触不良；3.电源谐波太大导致电源失真严重；4.仪表输出辅助电源被负载短路；5.仪表损坏。